## چيلرجذبي
موتورخانه سازمان
چيلرجذبي |  | خطوط | مدل شير | سايز | نوع
| شيرالات | ب | VOG | PN 10 / DN 200 | فلنچي/ زبانه برنجي/چدني
|  | ج | VOG | PN 10 / DN125 | فلنچي/ زبانه برنجي/چدني
|  | ه | شيربرقي
|  | و | VOG | PN 10 / DN125 | فلنچي/ زبانه برنجي/چدني
ورودي ابگرم
خروجي اب گرم
|  | ورودي برج | VOG | PN 10 / DN 200 | فلنچي/ زبانه برنجي/چدني
|  | خروجي اب سرد | VOG | PN 10 / DN 150 | فلنچي/ زبانه برنجي/چدني
|  | ورودي اب سرد | VOG | PN 10 / DN 150 | فلنچي/ زبانه برنجي/چدني
| فيلتر | د | VOG | DN125
|  | ورودي اب سرد | VOG | DN150
| شيربرقي | -
| لرزه گير | الف |  | 8" | مهاري پايه بلند
|  | خروجي اب سرد | VEBRATION | 6" | مهاري پايه بلند
|  | ورودي اب سرد | VEBRATION | 6" | مهاري پايه بلند
شيرپرچ
؟

## اب تصفيه
موتورخانه سازمان
دستگاه تصفيه اب | تجهيزات | شركت سازنده | TYPE | امپر | جريان | تعداد | ولتاژ
| پمپ | HEADON | HF-9100 | 0.26 | 1.82 LPM | 2 | 22 VDC
DIAPHRAGM PUMP
| آداپتور |  |  |  |  | 2 | 24 VDC
| فيلتر |  | اليافي |  |  | 2
|  |  | كربن |  |  | 2
|  |  | ممبران |  |  | 1
تقويت كننده
| ست كنترل | IMER |  | 10 | 1.1 KW | 1 | 220
| الكتروموتور |  | CPM158 | - | 2850 RPM | 1 | 220
100Pa=1mbar
1Mpa=10bar

## كلكتور . .
موتورخانه سازمان
كلكتور | كلكتور |  | تعدادشيرالات | شركت سازنده | سايز | نوع
| كلكتور 4(خروجي از برج) | منتهي به چيلرتراكمي | 0 | اتصال فلنچي
|  | منتهي به چيلرجذبي | 1 | VOG | PN 16 / DN 200 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
| كلكتور 3(ورودي به برج) | منتهي به چيلرجذبي وبرج | 1 | VOG | PN 16 / DN 200 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
| كلكتور2 (خروجي ازسيستم) | منتهي به داخل زمين | 1 | - | 3/4" | كشويي/رزوه اي /برنجي
|  | خروجي اب گرم منتهي به كويل | 1 | SITCO | 11/4" | كشويي/رزوه اي /برنجي
|  | خروجي اب گرم وسرد.ورودي به ساختمان | 1 | VOG | PN 16 / DN 200 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
| كلكتور1(ورودي به سيستم) | ورودي اب گرم ازديگ | 1 | VOG | PN 16 / DN 125 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
|  | ورودي اب سرد ازچيلر | 1 | VOG | PN 16 / DN 200 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
|  | ورودي ابگرم از پمپ طبقاتي | 1 | VOG | PN 16 / DN 125 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي

## كلكتور .
موتورخانه سازمان
كلكتور | كلكتور |  | تعدادشيرالات | شركت سازنده | سايز | نوع
| كلكتور7(كلكتوربرگشت ابگرم) | منتهي به CCHP | 1 | VOG | PN 10 / DN 125 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
|  | برگشت ازمنبع كويل | 1 | SITCO | 11/4" | كشويي/رزوه اي /برنجي
|  | منتهي به منبع انبساط | 1 | SITCO | 2" | كشويي/رزوه اي /برنجي
|  | ورودي اب گرم ازبرگشت پمپ طبقاتي | 1 | SAM | PN 16 /DN 125 | چدني/فلنچي /زبانه پلاستيكي
|  | برگشت آبگرم ساختمان | 1 | VOG | PN 10 / DN 125 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
|  | برگشت آبگرم به ديگ | 1 | VOG | PN 10 / DN 150 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
|  | خروجي آبگرم چيلرجذبي | 1 | VOG | PN 10 / DN 150 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
|  | لوپ خروجي آبگرم چيلرجذبي | 1 | VOG | PN 10 / DN 125 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
| كلكتور6 (خروجي آب گرم پمپ طبقاتي) | منتهي به كلكتور1 | 1 | VOG | PN 10 / DN 125 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
|  | منتهي به كلكتور7 | 0 | بااتصال فلنچ
|  | منتهي به كلكتورمنبع كويل | 1 | SITCO | 11/4" | برنجي/رزوه اي /كشويي
|  | ورودي آبگرم چيلرجذبي | 1 | VOG | PN 10 / DN 125 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
| كلكتور 5 (ورودي آبگرم پمپ طبقاتي كه ازديگ مياد) | هواگيري | 1 | گازي | 3/4" | برنجي/رزوه اي /كشويي
|  | منتهي به CCHP | 1 | VOG | PN 10 / DN 125 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي
|  | منتهي به كلكتور1 | 1 | VOG | PN 10 / DN 150 | چدني /فلنچي/زبانه برنجي

## كلكتور
موتورخانه سازمان
كانال | كلكتور |  | تعدادشيرالات | شركت سازنده | سايز | نوع
| كلكتور10(كلكتوربرگشت اب سرد) | برگشت آب سردوگرم ازساختمان | 1 | VOG | PN 10 / DN 200 | چدني/فلنچي/
|  | برگشت آب سرد(ورودي به چيلرتراكمي) | 0 | مستقيم به چيلرجذبي
|  | برگشت آبگرم ازساختمان | 0 | بااتصال فلنچي به كلكتور7
|  | درپوش | 0 | N/A
| كلكتور9(كلكتوررفت اب سرد) | اب سردورودي به چيلرجذبي | 1 | VOG | PN 10 / DN 200 | چدني/فلنچي/
|  | رفت اب سرد ورودي به سيستم | 0 | مستقيم به كلكتور1
|  | اب سردورودي به منبع انبساط | 1 | SITCO | 2" | كشويي/رزوه اي /برنجي
|  | درپوش | 0 | N/A
| كلكتور8(كلكتورآب ورودي موتورخانه) | آب سرد مصرفي ساختمان (لوله ابي رنگ) | 1 | KISAN | 2" | كشويي/رزوه اي /برنجي
|  | آب ورودي به منبع كويل (لوله وحيد) | 1 | KISAN | 2" | كشويي/رزوه اي /برنجي
|  | منتهي به داخل زمين ؟ | 1 | B.N | 2" | كشويي/رزوه اي /برنجي
|  | منتهي به داخل زمين (نيوپايپ) | 1 | B.N | 2" | كشويي/رزوه اي /برنجي

## كانال
كانال | موتورخانه سازمان
|  | خط لوله | سايزخط | شيرتخليه | شير داخل كانال | نوع اتصالات | متراژلوله
| برگشت سيستم | 1 | 8" | SITCO 1" | FARAB/PN10/DN125 | فلنچي/چدني/زبانه برنجي | 75M
PN10/DN125/
| رفت سيستم | 2 | 8" | SITCO 1" | SAM/PN10/DN125 | فلنچي/چدني/زبانه برنجي ؟ | 75M
SAM/PN10/DN125
| اب نرم سختي گير/پركن | 3 | 1.1/4" | SITCO 3/4" | منتهي به ساختمان بدون شير | N/A | 75M
| منتهي به منبع انبساط / | 4 | 2" | SITCO 3/4" |  |  | 75M
| منتهي به منبع انبساط | 5 | 2" | SITCO 3/4" |  |  | 75M
| منتهي به منبع انبساط/ | 6 | 2" | SITCO 3/4" |  |  | 75M
| برگشت اب گرم سيستم | 7 | 11/4" | SITCO 3/4" | EBP 11/4" | كشويي/رزوه اي /برنجي | 75M
[5 empty] | EBP 11/4" |  | 75M
| ابگرم مصرفي ساختمان | 8 | 3" | SITCO 3/4" | SITCO 2" | كشويي/رزوه اي /برنجي | 75M
[5 empty] | KISAN 21/2 |  | 75M
| اب سردمصرفي ساختمان | 9 | 3" | SITCO 3/4" | SITCO 2" | كشويي/رزوه اي /برنجي | 75M
[5 empty] | SITCO 2" |  | 75M
| 3" | 3" | 11/4" | 2" | 2" | 2" | 11/4" | 8" | 8"
| لوله پايين | لوله پايين | لوله پايين | لوله بالا | لوله بالا | لوله بالا | لوله بالا |  | پايين ترين
لوله
| اب سردمصرفي ساختمان | اب گرم مصرفي ساختمان | برگشت ابگرم سيستم | منتهي به منبع | منتهي به منبع | خروجي ديگ | اب نرم سختي گير | برگشت سيستم | رفت سيستم
| ازكلكتور8 | ازمنبع كويل | ازساختمان به كويل | انبساط | انبساط | به منبع انبساط | منتهي به ساختمان
|  |  |  | خروج كلكتور9 | خروج كلكتور7
سريع پركن

## مشعل
موتورخانه سازمان
مشعل IRANRADIATOR | نام تجهیزات | شركت سازنده | TYPE | رنج | تعداد(N) | امپر | توان (كيلووات)
| پرشرگاز | KROM SCHRODER |  | 2.5 - 50 MBAR
| پرشرهوا | KROM SCHRODER | - | 0.5 - 6.5MBAR | 1 | 5
| الكتروموتور | SIMEL |  | 2860RPM | 1 |  | 2.2
جرقه زن
ميله يون
فن
ترموستات
| موتوردمپرمشعل | CONECTRON |  |  | 1
| شیربرقی مرحله یک | DUNGS |  | 2" | 1
| شیربرقی مرحله دو | DUNGS |  | 2" | 1
| فشارسنج |  | EN 837-3 | 0 - 100 MBAR | 1
|  |  |  | 0 - 250 MBAR | 1
| بالانسر | DUNGS | FRS 520 | DN 50
| فيلترخط گاز | DUNGS | GF 520 | 2"
| شيراصلي گاز | AZAR |  | 2"
| شيلنگ فشارقوي گاز |  | 2" | 60 BAR | 1M

## تابلوبرق ديك
موتورخانه علوم
تابلوبرق ديگ | نام تجهیزات | نوع مدار | شركت سازنده | ظرفیت | نوع (TYPE) | تعداد(N) | ولتاژ(V) | امپر(A)
| فیوزاصلی | قدرت | - | - | مينياتوري سه فاز | 1 | 380 | 16
|  | فرمان | - | - | مينياتوري تك فاز | 1 | 240 | 6
| رله اصلی |  | HONEYWELL |  | TMG 740-3 | 1 | 220-240 | 4-6
| کنتاکتور | مدارگاز | SCHNEIDER | ؟ | LC1D18 | 1
| تایمر | شعله یک | ؟
شعله دو
| کنترل فاز | - | PHC |  | AC300-500V
| کنترل بار(بي متال) | - |  |  | LR2D13
| کنترل سطح | - | ؟
| چراغ سیگنال | - | ؟ |  |  | 6
| كليدسلكتوري | - | TRS |  | 1601 | 2

## روشنايي كانال
موتورخانه سازمان
روشنايي كانال موتورخانه | تابلوبرق شماره 4 | نام تجهیزات | شركت سازنده | ظرفیت (A) | نوع (TYPE) | تعداد(N) | ولتاژ(V)
|  | کلیداصلی | KAVEH | - | سلكتوري 1-0 | 1
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER |  | LC1D09
|  | فیوزفشنگی(مینیاتوری) |  | 20 |  | 3
|  | کلیددم موشي | TELEMECANIQUE |  |  | 1
چراغ سیگنال

## روشنايي بيرون
موتورخانه سازمان
روشنايي بيرون موتورخانه | تابلوبرق شماره 4 | نام تجهیزات | شركت سازنده | ظرفیت (A) | نوع (TYPE) | تعداد(N) | ولتاژ(V)
|  | کلیداصلی | KAVEH | - | سلكتوري 1-0 | 1
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER |  | LC1D09
|  | فیوزفشنگی(مینیاتوری) |  | 20 |  | 3
|  | کلیددم موشي | TELEMECANIQUE |  |  | 1
چراغ سیگنال

## تابلوبرق روشنایی داخل موتورخانه
موتورخانه علوم
روشنايي داخل موتورخانه | تابلوبرق شماره 3 | نام تجهیزات | شركت سازنده | ظرفیت (A) | نوع (TYPE) | تعداد(N) | ولتاژ(V)
|  | کلیداصلی | KAVEH | - | سلكتوري 1-0 | 1
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER |  | LC1 D09
|  | فیوزفرمان | ETI | 32 | مينياتوري | 4
|  | فیوزفشنگی |  | 25 |  | 3
|  | کلیددم موشي | TELEMECANIQUE |  |  | 1
چراغ سیگنال

## تابلوبرق پمپ برگشت ابگرم مصرف)
موتورخانه علوم
برق پمپ برگشت آب گرم مصرفي | جايگاه | نام تجهیزات | شركت سازنده | ظرفیت (A) | نوع (TYPE) | تعداد(N) | ولتاژ(V)
| تابلوبرق شماره 4 | کلیداصلی |  | 20 | فيوزفشنگي
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER |  | LC1D 09
|  | فیوزفرمان | ETI | 6 | ETIMAT10 | 1
|  | بی متال | SCHNEIDER |  | LC1D 06 | 1
|  | کلیددم موشي | TELEMECANIQUE |  |  | 1
|  | كليدسلكتوري | KAVEH |  |  | 1
كليداصلي تابلو 63 امپر مي باشد
فيوزفرمان دركل تابلومشترك ويكعدداست

## تابلوبرق پمپ منبع کویل
موتورخانه سازمان
برق پمپ منبع كويل | جايگاه | نام تجهیزات | شركت سازنده | ظرفیت (A) | نوع (TYPE) | تعداد(N) | ولتاژ(V)
| تابلوبرق شماره4 | کلیداصلی | فيوزفشنگي | 20
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER |  | LC1D09
|  | فیوزفرمان | ETI | 6 | ETIMAT10 | 1
|  | بی متال | SCHNEIDER |  | LC1D 06 | 1
|  | كليددم موشي | TELEMECANIQUE |  |  | 1
|  | کلیدسلکتوری | KAVEH |  |  | 1
كليداصلي تابلو 63 امپر مي باشد
فيوزفرمان دركل تابلومشترك ويكعدداست

## تابلوبرق اصلی مشعل
موتورخانه علوم
برق اصلي مشعل | جايگاه | نام تجهیزات | شركت سازنده | ظرفیت (A) | نوع (TYPE) | تعداد(N) | ولتاژ(V)
| تابلوشماره | کلیداصلی
کنتاکتور
فیوزفرمان
بی متال
کلیدسلکتوری
چراغ سیگنال

## تابلوبرق چیلرتراكمي
موتورخانه سازمان
تابلوبرق چيلرتراكمي | جایگاه | تجهیزات | شركت سازنده | ظرفیت | نوع | امپر | ولتاژ | مدار | نام تجهیز | تعداد | رنج | شركت سازنده | امپر | ولتاژ
| کمپرسوریک | کلیداصلی | HYUNDAI | - | UCB 100R | 100 | 220-660 | یک | ترموستات (هرچيلر) | 1 | -5/+25 | PEEN
|  | کنتاکتور | TELEMECANIQUE | - | LC1-D803 | 125 | 660
|  | کنتاکتورکمکی | [6 empty] | انتی فریز(هرچيلر) | 1 |  | SAGINAMIYA
|  | فیوزفرمان | LEGRAND |  |  | 25
|  | کلیدسلکتوری | LEGRANDفيوز |  |  | 10 |  |  | شيربرقي (هرچيلر) | 2 |  | ALCO
|  | کنترل فاز | MICRO |  |  | 10
|  | کنترل بار | SHIVA AMVAJ |  | 13F6 | 60 |  |  | كليدكنترل فشارگاز | 2 |  | SAGINAMIYA
|  | تایمر | TELEMECANIQUE | 0.1-30SEC | LA2-D22 | 10 | 660
|  | کلیداستارت واستپ | TELEMECANIQUE |  | ZB2 BE102 |  |  |  | فلوسوييچ كندانسور | 1 | -
چراغ سیگنال
|  | المنت گرم کن | - | - |  |  |  |  | فلوسوييچ اواپراتور | 1 |  | UL | 3.5-21 | 125-250
|  | کلیدکنترل فشارروغن | SAGINAMIYA | 7-50 Lb/in2 | PUSH TO RESET
موتورخانه علوم
تابلوبرق چيلرشماره يك | جایگاه | تجهیزات | شركت سازنده | ظرفیت | نوع | امپر | ولتاژ | مدار | نام تجهیز |  | رنج | برند | امپر | ولتاژ
| کمپرسوردو | کلیداصلی | METASOL |  | ABN103C | 100 | 220-660 | يك | ترموستات
|  | کنتاکتور | METASOL |  | ABN103C | 100 | 220-660
|  | کنتاکتورکمکی | - | [5 empty] | انتی فریز
|  | فیوزفرمان | -
|  | کلیدسلکتوری | LEGRAND |  |  | 10 |  |  | شيربرقي
|  | کنترل فاز | SHIVA AMVAJ |  | 13B1 | 5
|  | کنترل بار | SHIVA AMVAJ |  | 13F6 | 60 |  |  | كليدكنترل فشارگاز
|  | کلیداستارت واستوپ | TELEMECANIQUE |  | ZB2 BE102
|  | تایمر | TELEMECANIQUE | 0.1-30SEC | LA2-D22 | 10 | 660 |  | فلوسوييچ كندانسور
چراغ سیگنال
|  | المنت گرم کن | [6 empty] | فلوسوييچ اواپراتور
|  | کلیدکنترل فشارروغن | SAGINAMIYA | 7-50 Lb/in2 | PUSH TO RESET
موتورخانه علوم
تابلوبرق چيلرشماره يك | جایگاه | تجهیزات | شركت سازنده | ظرفیت | نوع | امپر | ولتاژ | مدار | نام تجهیز |  | رنج | برند | امپر | ولتاژ
| کمپرسورسه | کلیداصلی | METASOL |  | ABN103C | 100 | 220-660 | دو | ترموستات
|  | کنتاکتور | METASOL |  | ABN103C | 100 | 220-660
|  | کنتاکتورکمکی | TELEMECANIQUE | [5 empty] | انتی فریز
فیوزفرمان
|  | کلیدسلکتوری | LEGRANDفيوز |  |  | 10 |  |  | شيربرقي
|  | کنترل فاز | SHIVA AMVAJ |  | 13B4 | 5
|  | کنترل بار | SHIVA AMVAJ |  | 13F6 | 60 |  |  | كليدكنترل فشارگاز
|  | تایمر | TELEMECANIQUE | 0.1-30SEC | LA2-D22 | 10 | 660
|  | کلیداستارت واستپ | TELEMECANIQUE |  | ZB2 BE102 |  |  |  | فلوسوييچ كندانسور
چراغ سیگنال
|  | المنت گرم کن | [6 empty] | فلوسوييچ اواپراتور
|  | کلیدکنترل فشارروغن | SAGINAMIYA | 7-50 Lb/in2 | PUSH TO RESET
موتورخانه علوم
تابلوبرق چيلرشماره يك | جایگاه | تجهیزات | شركت سازنده | ظرفیت | نوع | امپر | ولتاژ | مدار | نام تجهیز |  | رنج | برند | امپر | ولتاژ
| کمپرسورچهار | کلیداصلی | HYUNDAI | - | UCB 100R | 100 | 220-660 | دو | ترموستات
|  | کنتاکتور | TELEMECANIQUE | - | LC1-D803 | 125 | 660
|  | کنتاکتورکمکی | TELEMECANIQUE | [5 empty] | انتی فریز
فیوزفرمان
|  | کلیدسلکتوری | LEGRANDفيوز |  |  | 10 |  |  | شيربرقي
|  | کنترل فاز | MICRO | 1-15 SEC |  | 10
|  | کنترل بار | SHIVA AMVAJ |  | 13F6 |  |  |  | كليدكنترل فشارگاز
|  | کلیداستارت واستوپ | TELEMECANIQUE |  | ZB2 BE102
|  | تایمر | TELEMECANIQUE | 0.1-30SEC | LA2-D22 | 10 | 660 |  | فلوسوييچ كندانسور
چراغ سیگنال
|  | المنت گرم کن | [6 empty] | فلوسوييچ اواپراتور
|  | کلیدکنترل فشارروغن | SAGINAMIYA | 7-50 Lb/in2 | PUSH TO RESET
كمپرسوريك ودو تحت عنوان مداريك وكمپرسورسه وچهارتحت عنوان مداردو
|  | كليدكنترل فشارگاز 2 عدد /يكي بين كمپرسوريك ودو وديگري بين كمپرسورسه وچهار | [6 empty] | 26.02.400
چراغ سيگنال كلا 18 عدد
كليدكنترل فشارروغن 2 عدد /يكي بين كمپرسوريك ودو وديگري بين كمپرسورسه وچهار
كليداستارت واستوپ بين كمپرسوريك ودو مشترك وبين كمپرسورسه وچهار مشترك است
تايمربين كمپرسوريك ودومشترك وهمچنين بين كمپرسورسه وچهارمشترك است
كليدسلكتوري بين كمپرسوريك ودو مشترك وبين كمپرسورسه وچهارمشترك است

## تابلوبرق پمپ اب گرم
موتورخانه سازمان
تابلوبرق پمپهاي اب گرم طبقاتي | جایگاه | تجهیزات | شركت سازنده | ظرفیت | نوع | امپر | ولتاژ
| 1 | کلیداصلی | TERASAKI |  | XS125NJ | 100 | 690
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER |  | LC1D18 | 50 | 230-690
|  | فیوزفرمان | ETI |  | ET1MAT10 | 6
|  | کلیدسلکتوری | TELEMECANIQUE |  |  | 5-10
|  | کنترل فاز | MICRO | 1-15SEC
|  | کنترل بار(بي متال) | SCHNEIDER
|  | تایمر | BORNA |  | YDS60-220
چراغ سیگنال
| 2 | کلیداصلی | TERASAKI |  | XS125NJ | 100 | 690
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER |  | LC1D18 | 50 | 230-690
|  | فیوزفرمان | ETI |  | ET1MAT10 | 6
|  | کلیدسلکتوری | TELEMECANIQUE |  |  | 10
|  | کنترل فاز | MICRO | 1-15SEC
|  | کنترل بار(بي متال) | SCHNEIDER
|  | تایمر | BORNA |  | YDS60-220
چراغ سیگنال

## تابلوبرق پمپ برج
موتورخانه سازمان
برق پمپ هاي برج (تابلوشماره 3 | جایگاه | تجهیزات | شركت سازنده | ظرفیت | نوع | امپر | ولتاژ
| پمپ یک | کلیداصلی | TERASAKI |  | XS125NJ | 100 | 690
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER |  | LC1D18 | 50 | 230-690
|  | فیوزفرمان | ETI |  | ET1MAT10 | 6
|  | کلیددم موشي | TELEMECANIQUE |  |  | 10
|  | کنترل فاز | MICRO | 1-15SEC
|  | کنترل بار(بي متال) | SCHNEIDER
|  | تایمر | BORNA |  | YDS60-220
چراغ سیگنال
| پمپ دو | کلیداصلی | TERASAKI |  | XS125NJ | 100 | 690
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER |  | LC1D18 | 50 | 230-690
|  | فیوزفرمان | ETI |  | ET1MAT10 | 6
|  | کلیدسلکتوری | TELEMECANIQUE |  |  | 10
|  | کنترل فاز | MICRO | 1-15SEC
|  | کنترل بار(بي متال) | SCHNEIDER
|  | تایمر | BORNA |  | YDS60-220
چراغ سیگنال
فيوزفرمان وكنترل فاز دركل تابلو يك عدد ومشترك است

## تابلوبرق پمپ فن کویل سازمان
موتورخانه سازمان
برق پمپهاي فن كويل | جایگاه | تجهیزات | شركت سازنده | سريال | نوع | امپر(A) | ولتاژ(V)
| پمپ یک ( | کلیداصلی | TERASAKI | 08M39B | XS125NJ | 63 | 240-690
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER | - | LC1 D32 | 50 | 230-690
|  | فیوزفرمان | ETI | - | ET1MAT10 | 6 | -
|  | کلیدسلکتوری | TELEMECANIQUE |  | ZB2-BE101C | 10 | 600
|  | کنترل فاز | MICRO | 1-15SEC | TELE-101 | 5-10 | 380-415
|  | کنترل بار(بي متال) | SCHNEIDER |  | LRD 22
|  | تایمر | N/A
چراغ سیگنال
| پمپ دو | کلیداصلی | TERASAKI | 08M39B | XS125NJ | 63 | 240-690
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER | - | LC1 D32 | 50 | 230-690
|  | فیوزفرمان | - | - | ET1MAT10 | 6 | -
|  | کلیدسلکتوری | TELEMECANIQUE |  | ZB2-BE101C | 10 | 600
|  | کنترل فاز | MICRO | 1-15SEC | TELE-101 | 5-10 | 380-415
|  | کنترل بار | SCHNEIDER |  | LRD 22
|  | تایمر | N/A
چراغ سیگنال
| پمپ سه | کلیداصلی | TERASAKI | 08M39B | XS125NJ | 63 | 240-690
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER | - | LC1 D32 | 50 | 230-690
|  | فیوزفرمان | - | - | ET1MAT10 | 6 | -
|  | کلیدسلکتوری | TELEMECANIQUE |  | ZB2-BE101C | 10 | 600
|  | کنترل فاز | MICRO | 1-15SEC | TELE-101 | 5-10 | 380-415
|  | کنترل بار | SCHNEIDER |  | LRD 22
|  | تایمر | N/A
چراغ سیگنال
| پمپ چهار | کلیداصلی | TERASAKI | 08M39B | XS125NJ | 63 | 240-690
|  | کنتاکتور | SCHNEIDER | - | LC1 D32 | 50 | 230-690
|  | فیوزفرمان | - | - | ET1MAT10 | 6 | -
|  | کلیدسلکتوری | TELEMECANIQUE |  | ZB2-BE101C | 10 | 600
|  | کنترل فاز | MICRO | 1-15SEC | TELE-101 | 5-10 | 380-415
|  | کنترل بار | SCHNEIDER |  | LRD 22
|  | تایمر | N/A
چراغ سیگنال

## تابلوفن برج
تابلوبرق فن برج | موتورخانه سازمان
| جايگاه | تجهيزات | برند(شركت سازنده) | ظرفیت (A) | نوع (TYPE) | تعداد(N) | ولتاژ(V)
| تابلو شماره يك/اصلي | کلیداصلی | KAVEH | 32 | سلكتوري | 1 | 240-690
|  | فيوزاصلي | SCHNEIDER | 6 | C60N | 1
|  | كليد-فيوز | TELEMECANIQE | 20-25 |  | 1
|  | كنتاكتور | TELEMECANIQE |  | LC1D18 | 1
كليددم موشي
|  | بي متال | TELEMECANIQE
| تابلوشماره يك/ رزرو | كنترل فاز | TELEMECANIQE |  | MDPF96 | 1
|  | فيوزاصلي | SCHNEIDER | 16
|  | كنتاكتور | TELEMECANIQE |  | LC1D25

## تابلوبرق اصلي موتورخانه سازمان
تابلوبرق اصلي | موتورخانه سازمان
| جايگاه | تجهيزات | برند(شركت سازنده) | ظرفیت (A) | نوع (TYPE) | تعداد(N) | ولتاژ(V)
| تابلو1 | کلیداصلی | TERASAKI | 400 | XS400NJ | 1 | 240-690
|  | امپرمتر | MICRO |  | MDA-96 | 2
|  | ولتمتر | MICRO |  | MLDV-96 | 1
|  | چراغ سیگنال |  |  |  | 3
|  | کلیدسلکتوری | N/A
|  | ضريب توان متر | MICRO |  | MDPF96 | 1

## چيلر.
چيلر | موتورخانه سازمان
| نام تجهيزاات | مشخصات فني دستگاه |  |  |  |  | مدار | مشخصات فني كمپرسور
|  | شركت سازنده | سريال | روغن | گاز | ظرفيت |  | جايگاه | نوع كمپرسور | شركت سازنده | ظرفيت | سريال
| 1 | SARAVEL | 69/12/155 | 3GS | R22 | 160 | مداريك | 1 | COPELAND
2
[7 empty] | مداردو | 3 | COPELAND
4

## چيلر .
چيلرتراكمي | موتورخانه سازمان
| نام تجهيزات | مدار | كمپرسور | شيربرقي خط ديس شارژ(دهش) |  |  | شيرساكشن (مكش) |  |  |  | شيرديس شارژ(دهش)
|  |  |  | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | تعداد | مدل | شركت سازنده | سايز | تعداد | مدل
| 1 | مداريك | 1 | ALCO | - | - | MOBIS KOLN | 500-2500 PSIG | 2 | AE3 | - | 16N.M | 2 | -
2
|  | مداردو | 3 | ALCO | - | - | MOBIS KOLN | 500-2500 PSIG | 2 | AE3 | - | 16N.M | 2 | -
4

## منبع انبساط
موتورخانه سازمان
نام تجهيزات | جايگاه | مشخصات فني |  |  | شيرورودي |  | شيرخروجي |  | شناور |  |  | شيرپركن |  | درين
منبع انبساط |  | شركت سازنده | جنس | ظرفيت | شركت سازنده | سايز | شركت سازنده | سايز | شير | نوع توپي | سايز | شركت سازنده | سايز
منبع انبساط | 1 |  | گالوانيزه | 1000 |  |  |  |  | SITCO 3/4" | فلزي | 1"
منبع انبساط | 2 |  |  | 500 |  |  |  |  | SITCO 3/4" | پلاستيكي | 3/4"
دومنبع ازطريق شناوربهم لوپ هست

## برج
موتورخانه سازمان
برج | جايگاه | آب پخش كن |  |  |  | پكينگ |  | تسمه |  |  |  | شيرهواگيري
|  | سايزخروجي | سايزورودي | تعدادخروجي | مدل | ابعاد | مدل | قطرفولي فن | قطرفولي موتور | سايز | تعداد | شركت سازنده | سايز | مدل
| 1 | [8 empty] | 101B | 4

## برج .
موتورخانه سازمان
برج | جايگاه |  | مشخصات فني برج |  | مشخصات الكتروموتور برج |  |  |  |  | فن گردش هوا
| 1 | مدل | شركت سازنده | ظرفيت | شركت سازنده | سايزبلبرينگ | دورموتورRPM | آمپرA | توان( KW) | شركت سازنده | سايزبلبرينگ | نوع فن | تعدادپره/ قطرفولي
|  | فايبرگلاس | ARVAND | - | AEG | - | 1400 | - | 7.5 | - | - | - | -

## منبع كويل .
موتورخانه سازمان
منبع كويل | جايگاه | شيربرگشت آب گرم |  |  | گيج فشارودما |  | شيرابگرم خروجي كويل مسي |  |  | شيرابگرم ورودي به كويل مسي |  |  | شيرهواگيري
|  | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | رنج | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل
| 1 | CIM | 1.1/4" | يكطرفه | TG | 0-120 C | KISAN | 2" | كشويي/برنجي/رزوه اي | KISAN | 11/4" | كشويي/برنجي/ رزوه اي | - | 3/4" | شيراطمينان
[7 empty] | SITCO | 11/2" | كشويي/برنجي/رزوه اي | SITCO | 11/4" | كشويي/برنجي/ رزوه اي
[7 empty] | KISAN | 2" | كشويي/برنجي/رزوه اي | - | - | -
خروجي ابگرم كويل مسي بصورت كلكتوري است
اب گرم وردي كويل مسي دوكاكتورجداگانه است

## منبع كويل
موتورخانه سازمان
منبع كويل | جايگاه | مشخصات فني منبع |  | مشخصات كويل مسي |  | شيرآبسرد ورودي |  |  | شيرآب گرم خروجي |  |  | شيردرين مخزن
|  | شركت سازنده | ظرفيت (LIT) | تعدادلوله | قطرفلنچ | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل
| 1 | - | 1500 | - | - | CIM | 2" | كشويي/رزوه اي | CIM | 1.1/2" | كشويي رزوه اي | N/A
به همراه شيراب سرد ورودي شيريكطرفه 2" مي باشد
N/A ........ندارد.درپوش است
عايقكاري شده است

## سختي گير
موتورخانه سازمان
سختي گير | جايگاه | مشخصات رزين |  | مشخصات سيليس |  |  | كيت
|  | نوع | حجم | نوع | حجم | سايز | شركت سازنده | مدل
| 1 | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | -

## سختي گير ..
موتورخانه سازمان
سختي گير | جايگاه | مشخصات فني منبع |  | شيرآب سخت ورودي |  |  | شيرآب نرم خروجي |  |  | شيردرين مخزن |  |  | شيرمكش نمك
|  | شركت سازنده | ظرفيت (LIT) | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل
| 1 | - | 2000 | CIM | 2" | كشويي/برنجي/رزوه اي | CIM | 2" | 70B/كشويي/برنجي/رزوه اي | SITCO | 2" | كشويي / رزوه اي | DNS | 11/2" | آبي - گازي
| 2 | - | 2000 | CIM | 2" | كشويي/برنجي/رزوه اي | CIM | 2" | 70B/كشويي/برنجي/رزوه اي | SITCO | 2" | كشويي / رزوه اي | DNS | 11/2" | آبي - گازي

## سختي گير .
موتورخانه سازمان
سختي گير | جايگاه | شيرچند حالته |  |  | شيرهواگيري |  |  | گيج فشار |  |  | شيرتست آب نرم |  |  | كنتورخروجي آب
|  | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل
| 1 | - | 2" | - | - | 1/2" | - | - | 0-10 BAR | - | - | - | شيرحياطي | آب بان صنعتگران | 3/4" | عقربه اي
| 2 | - | 2" | - | - | 1/2" | - | - | 0-10 BAR | - | - | - | شيرحياطي | كنتورمشترك است

## الكتروموتور.
موتورخانه سازمان
الكتروموتورپمپ | برج | جايگاه | شركت سازنده | شماره سريال | نوع (TYPE) | دور(RPM) | سايزدرب | سايزبلبرينگ | سايزپروانه | امپر(A) | ولتاژ(V) | توان (KW) | سال ساخت | وزن (KG)
|  | 1 | MOTO GEN | 486 | 180L 4A | 1459 | - | - | - | 21.4*-37.1 | 380-660* | 18.5 | 88 | 180
|  | 2 | MOTO GEN | 123 | 180L 4A | 1459 | - | - | - | 21.4*-37.1 |  | 18.5 | 88 | 180
| منبع كويلي | 1 | PERSIAN POWER | - | BELT-PULL | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ابگرم مصرفي | 2 | ARAS | - | BELT-PULL | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| فن كويل | 1 | MOTO GEN | 1256 | 160L 4A | 1455 | - | - | - | 13.9*-24.1 | 380-660* | 11 | 88 | 76.5
|  | 2 | MOTO GEN | 1219 | 160L 4A | 1455 | - | - | - | 13.9*-24.1 | 380-660* | 11 | 88 | 76.5
|  | 3 | MOTO GEN | 1227 | 160L 4A | 1455 | - | - | - | 13.9*-24.1 | 380-660* | 11 | 88 | 76.5
|  | 4 | MOTO GEN | 1239 | 160L 4A | 1455 | - | - | - | 13.9*-24.1 | 380-660* | 11 | 88 | 76.5
| طبقاتي | 1 | MOTO GEN | 131 | 180L 4B | 1463-1756 | - | - | - | 24.8*-42.9 | 380-660* | 22 | - | -
|  | 2 | MOTO GEN | 137 | 180L 4B | 1463-1756 | - | - | - | 24.8*-42.9 | 380-660* | 22 | - | -
| برگشت ابگرم مصرفي | 1 | AZAD ALBORZ | - | 1.1/4" | 1420 | - | - | - | 0.6 | 220 | 1/8HP | - | -
|  | 2 | AZAD ALBORZ | - | 1-S100 | 1420 | - | - | - | 0.6 | 220 | 1/8HP | - | -

## پمپ
موتورخانه سازمان
پمپ | برج | جايگاه | سايزسيل | سايزبلبرينگ | سايزكاسه نمد | كوپلينگ | مدل
1
2
| برگشت ابگرم مصرفي | 1
| فن كويل | 1
2
3
4
| طبقاتي | 1
2
| منبع كويل | 1
2

## پمپ.
موتورخانه سازمان
پمپ | برج | جايگاه | شركت سازنده | شماره سريال | نوع (TYPE) | دور(RPM) | ظرفيت (M3/HR) | هد(M) | توان (KW) | سال ساخت | چشمه
|  | 1 | PUMP IRAN | 372182 | سانتريفيو‍ژ 250 / 125 | 1450 | 220 | 19.5 | 18.5 | 88/06 | 25
|  | 2 | PUMP IRAN | 346514 | سانتريفيو‍ژ 250 / 125 | 1450 | 220 | 16.5 | 18.5 | 88/06 | 25
| برگشت ابگرم مصرفي | 1 | WATTS | - | كله پمپ / S 25 | - | - | - | - | - | -
| فن كويل | 1 | PUMP IRAN | 375652 | سانتريفيو‍ژ 315 / 65 | 1450 | 61 | 30.5 | 11 | 88/12 | 319
|  | 2 | PUMP IRAN | 375946 | سانتريفيو‍ژ 315 / 65 | 1450 | 61 | 30.5 | 11 | 88/12 | 319
|  | 3 | PUMP IRAN | 375286 | سانتريفيو‍ژ 315 / 65 | 1450 | 61 | 30.5 | 11 | 88/12 | 319
|  | 4 | PUMP IRAN | 375653 | سانتريفيو‍ژ 315 / 65 | 1450 | 61 | 30.5 | 11 | 88/12 | 319
| طبقاتي | 1 | PUMP IRAN | 369178 | WKL 80/5 | 1450 | 60 | 71 | 22 | 88/11 | -
|  | 2 | PUMP IRAN | 370076 | WKL 80/5 | 1450 | 60 | 71 | 22 | 88/11 | -
| منبع كويل | 1 | - | - | خطي "2 | - | - | - | - | - | -
|  | 2 | - | - | خطي "2 | - | - | - | - | - | -

## ديگ ابگرم
موتورخانه سازمان
ديگ | رديف | برند(شركت سازنده) | شماره سريال | نوع (فولادي/چدني) | ظرفيت (Q) | تعدادپره
| 1 | PACKMAN | 88-3891 | فولادي PHWB-100 | 1,000,000 KCAL | -

## شيرالات برج
موتورخانه سازمان
شيرآلات ومتعلقات برج | جايگاه | شيرتخليه |  |  | شيرپركن (شناور) |  |  | شناور
|  | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل
| 1 | SITCO | 2" | كشويي/برنجي /رزوه اي | SITCO | 1" | كشويي/برنجي/رزوه اي | - | 1" | پلاستيكي

## شيرالات برج.
موتورخانه علوم
شيرآلات ومتعلقات برج | جايگاه | شيرورودي |  |  | شيرخروجي |  |  | شيرسريع پركن
|  | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل
1
2
شيرخروجي بالاي پشت بام نيست (شيركلكتور3 و شيرمنتهي به چيلرجذبي)

## شيرالات چيلرتراكمي .
موتورخانه سازمان
شيرآلات ومتعلقات چيلر | جايگاه | تجهيزات | صافي |  |  | شيرورودي |  |  | شيرخروجي |  |  | لرزه گيرورودي
|  |  | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل
| 1 | كندانسور | N/A |  |  | VOG | PN 10 / DN 125 | كشويي/چدني/چدني/زبانه برنجي | VOG | PN 10 / DN 125 | كشويي/چدني/چدني/زبانه برنجي | FLEXOR | 5" | مهاري پايه بلند
|  | اواپراتور | N/A |  |  | SAM | PN 10 / DN 150 | كشويي/چدني/چدني/زبانه پلاستيكي | SAM | PN 10 / DN 150 | كشويي/چدني/چدني/زبانه پلاستيكي | SAM | 6" | مهاري پايه كوتاه

## شيرالات چيلرتراكمي
موتورخانه سازمان
شيرآلات ومتعلقات چيلرتراكمي | جايگاه | تجهيزات | لرزه گيرخروجي |  |  | شيرتخليه |  |  | شيرهواگيري
|  |  | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل
| 1 | كندانسور | FLEXOR | 5" | مهاري پايه بلند | N/A |  |  | N/A
|  | اواپراتور | SAM | 6" | مهاري پايه بلند | - | 1/2" | كشويي/برنجي | N/A

## شيرالات ديگ
موتورخانه سازمان
شيرآلات ومتعلقات ديگ | جايگاه | شيرهواگيري |  |  | شيرتخليه |  |  | شيرورودي |  |  | شيرخروجي |  |  | شيراطمينان
|  | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل
| 1 |  |  |  | AZAR | 1" | - | VOG / JKO | PN 10 / DN 150 | كشويي/چدني/فلنچي/ زبانه برنجي | VOG | PN 10 / DN 150 | كشويي/چدني/فلنچي/زبانه برنجي | HISEO | 1" | -
شيرخروجي ازديگ روي ديگ نيست (خروجي ديك توسط دوعدد شيربه دوعدد كلكتور پمپ طبقاتي و كلكتورسيستم ختم مي شود)

## شيرالات پمپ.
موتورخانه سازمان
شيرآلات ومتعلقات پمپ | تجهيزات | جايگاه | شيرتخليه |  |  | شيرورودي |  |  | شيرخروجي |  |  | شيرهواگيري
|  |  | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز
| سيستم (فن كويل) | 1 | SITCO | 3/4" | كشويي/برنجي/رزوه اي | VOG | PN 10 / DN100 | كشويي/چدني/فلنچي/زبانه برنجي | VOG | PN 10 / DN 80 | كشويي/چدني/فلنچي/زبانه برنجي | N/A
|  | 2 | SITCO | 3/4" | كشويي/برنجي/رزوه اي | VOG | PN 10 / DN100 | كشويي/چدني/فلنچي/زبانه برنجي | VOG | PN 10 / DN 80 | كشويي/چدني/فلنچي/زبانه برنجي
|  | 3 | SITCO | 3/4" | كشويي/برنجي/رزوه اي | VOG | PN 10 / DN100 | كشويي/چدني/فلنچي/زبانه برنجي | VOG | PN 10 / DN 80 | كشويي/چدني/فلنچي/زبانه برنجي
|  | 4 | SITCO | 3/4" | كشويي/برنجي/رزوه اي | VOG | PN 10 / DN100 | كشويي/چدني/فلنچي/زبانه برنجي | VOG | PN 10 / DN 80 | كشويي/چدني/فلنچي/زبانه برنجي
| منبع كويلي | 1 |  |  |  | KISAN | PN16 / DN50 / 2" | كشويي/برنجي/رزوه اي | KISAN | 2" | كشويي/برنجي/رزوه اي
| ابگرم مصرفي | 2 |  |  |  | KISAN | PN16 / DN50 / 2" | كشويي/برنجي/رزوه اي | KISAN | 2" | كشويي/برنجي/رزوه اي
| برج | 1 | SITCO | 3/4" | كشويي/برنجي/رزوه اي | VOG | PN 10 / DN 200 | كشويي /چدني/فلنچي/زبانه برنجي | VOG | PN 10 / DN 200 | كشويي /چدني/فلنچي/زبانه برنجي
|  | 2 | SITCO | 3/4" | كشويي/برنجي/رزوه اي | VOG | PN 10 / DN 200 | كشويي /چدني/فلنچي/زبانه برنجي | VOG | PN 10 / DN 200 | كشويي /چدني/فلنچي/زبانه برنجي
| طبقاتي | 1 | SITCO | 3/4" | كشويي/برنجي/رزوه اي/روي كلكتور | VOG | PN 10 / DN 150 | كشويي /چدني/فلنچي/زبانه برنجي
|  | 2 | SITCO | 3/4" | كشويي/برنجي/رزوه اي/ روي كلكتور | VOG | PN 10 / DN 150 | كشويي /چدني/فلنچي/زبانه برنجي
| پمپ برگشت ابگرم مصرفي | 1 |  |  |  | SITCO | 11/4" | كشويي / رزوه اي / برنجي | SITCO | 11/4" | كشويي/رزوه اي /برنجي
|  | 2 |  |  |  | CIM | 11/4" | كشويي/ رزوه اي /برنجي | SITCO | 11/4" | كشويي/رزوه اي /برنجي

## شيرالات پمپ
موتورخانه سازمان
شييرآلات ومتعلقات پمپ | تجهيزات | جايگاه | صافي |  |  | شيريكطرفه |  |  | لرزه گير ورودي /خروجي
|  |  | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل | شركت سازنده | سايز | مدل
| سيستم (فن كويل) | 1 | VOG / JKO | PN 16 / DN 100 |  | VOG / JKO | PN 16 / DN 80 |  | ارتعاشات صنعتي ايران | 3" / 4" | مهاري پايه كوتاه
|  | 2 | VOG / JKO | PN 16 / DN 100 |  | VOG / JKO | PN 16 / DN 80 |  | ارتعاشات صنعتي ايران | 3" / 4" | مهاري پايه كوتاه
|  | 3 | VOG / JKO | PN 16 / DN 100 |  | VOG / JKO | PN 16 / DN 80 |  | ارتعاشات صنعتي ايران | 3" / 4" | مهاري پايه كوتاه
|  | 4 | VOG / JKO | PN 16 / DN 100 |  | VOG / JKO | PN 16 / DN 80 |  | ارتعاشات صنعتي ايران | 3" / 4" | مهاري پايه كوتاه
| منبع كويل | 1 | N/A |  |  | SITCO | 125 | برنجي رزوه اي | N/A
| ابگرم مصرفي | 2 |  |  |  | SITCO | 125 | برنجي رزوه اي
| برج | 1 | VOG | PN 16 / DN 200 |  | VOG | PN 16 / DN 200 |  |  | 8" / 8" | مهاري پايه كوتاه
|  | 2 | VOG | PN 16 / DN 200 |  | VOG | PN 16 / DN 200 |  |  | 8" / 8" | VIBRATIONS
| طبقاتي | 1 | VOG | PN 16 / DN 150 |  | VOG | PN 16 / DN 125 |  | VIBRATIONS / FLEXOR | 5" / 6" | مهاري پايه بلند
|  | 2 | VOG | PN 16 / DN 150 |  | VOG | PN 16 / DN 125 |  | / FLEXOR | 5" / 6" | مهاري پايه بلند
| پمپ برگشت ابگرم مصرفي | 1 | N/A |  |  | SITCO | 1" | كشويي/برنجي/رزوه اي | N/A
|  | 2 |  |  |  | SITCO | 1" | كشويي/برنجي/رزوه اي

## فلودياگرام موتورخانه
CHP
ك 7
برج
دردل
دردل منتهي به ورودي برج
طبقاتي
|  | ديگ |  | جزبي | تراكمي |  |  |  |  | CHP
پمپ برج
دردل
دردل
[8 empty] | دردل خط ابي |  |  |  | فن كويل
كانال | [5 empty] | كويل
| ك10 |  |  | ك9 |  |  |  |  | ك8